8"
Motor s mogućnošću premotavanja
Potopni motori
Kvaliteta u bunaru

Franklin Electric 8" motori s mogućnošću premotavanja predstavljaju kvalitetan pogon za vašu potopnu pumpu. Vodom podmazivani odrivni i radijalni ležajevi omogućavaju dugovječan rad potopnih motora bez održavanja.

Prednosti proizvoda:
. Lagana montaža pomoću dvostruke spojke
. Materijal strujnog voda prema propisima za pitku vodu
. SiC osovinska brtva za maksimalnu zaštitu od pijeska
. Visoko djelotvorna elektro izvedba u svrhu niskih troškova rada
. Svi motori prethodno napunjeni i 100% ispitani
. Projektirano za moguće naknadno spajanje senzora PT100
. Nezagađujuće punjenje FES93
. Materijal statora 316 SS (op.prev.:Vjerojatno nerđajući čelik)
Tehnička specifikacija
Standardni motor
. 8" NEMA prirubnica
. Zaštita:IP 68
. Startanja na sat: maks. 10
. Montažni položaj: okomito/vodoravno (motori od 93 kW na mogu se 
  instalirati u horizontalnom položaju)
. El. vod do motora dužine 6 m  (odobreno od KTW)
. Standardni napon: 380-415V/50Hz, 460V60Hz
  Tolerancija napona:+6 % / -10% (standard: 415 + 6% = 440V, 380 - 10%=342V)
. Motorna zaštita: Odabrati toplinska preopterećenja prema EN 60947-4-1, klasa 
  isključenja     10s kod 5 x I
. Standardni motor sa PVC izolacijom namotaja za maksimalnu okolnu 
  temperaturu od 30  C uz minimalan rashladni protok:
        30 kW - 52 kW     v = 0,2 m/s
        55 kW - 93 kW     v = 0,5 m/s

Po izboru:
. Drugi naponi
. Motori u kompletu 316 SS
. PE2/PA izolacija namotaja za maksimalnu okolnu temperaturu od 50  C kod
  jednakih uvjeta hlađenja kao kod standardnih
. PT 100 temperaturni senzor (prodaje se zasebno)
. El. dovod u raznim dužinama do 50 m
. PT 100 temperaturni senzor (prodaje se zasebno)